郑州市职业病防治院
新能源汽车充电设施建设项目

现对我院新能源汽车充电设施建设项目进行招标采购，欢迎符合条件的单位积极参与，相关招标事宜公告如下：

一、招标项目

郑州市职业病防治院新能源汽车充电设施建设项目

二、招标方式

招标采购

三、招标项目

| 分包 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车充电设施建设项目 | 见附表 | 见附表 |

四、投标人资质要求

1、具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系的企业法人，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2、投标人须具有国家规定的相关资质；

3、最近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

4、具有履行合同所必需的专业技术能力；

5、相关法律、法规规定的其他条件。

五、注意事项

1、投标时需携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证、法人代表身份证复印件（所携证件须提供复印件并加盖公章）和本项目所要求的资质。所带复印件须注明时间和“供投标使用”或“与原件一致”字样。未按要求提交上述资格证明文件的不予受理。

六、投标要求

1. 投标文件递交至：投标文件在开标当天带至开标现场（郑州市职业病防治院2号楼322会议室）。

2.若对招标项目有疑问，联系人：张磊，咨询电话：0371-63847740。

七、特殊说明

截至投标文件递交时间，投标商（有效投标商）不足3家的，废标后择日重新招标。

八、开标有关信息

1. 开标时间：2020年 12月2日下午14:30；

2. 开标地点：郑州市职业病防治院2号楼322会议室。

九、联系方式：

联系人： 张磊

联系电话： 0371－63847740

附表1：郑州市职业病防治院新能源汽车充电设施建设项目参数及要求

郑州市职业病防治院招标采购评审办公室

2020年11月27日

附表1：

郑州市职业病防治院
新能源汽车充电设施建设项目充电设施建设项目参数及要求

一、采购内容及要求

1.汽车充电桩

1.1.货物需求

本次招标充电桩设备需求情况：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 郑州市职业病防治院充电桩 | 1 | 交流充电桩 | 7kW一体式单枪交流充电桩 | 套 | 6 |

2.充电设备技术要求

2.1.标准规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB50169 | 《电气装置接地规范》 |
| GB4208 | 《外壳防护等级的分类》 |
| GB/T14549 | 《电能质量》—公用电网谐波 |
| GB/T20234.1-2015 | 《电动汽车传导充电用连接装置》第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.3−2015 | 《电动汽车传导充电用连接装置》第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 18487.1-2015 | 《电动汽车传导充电系统》第1部分：通用要求 |
| GB/T 27930-2015 | 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》 |
| GB4208 | 《外壳防护等级(IP代码)》 |
| GB 50217 | 《电力工程电缆设计规范》 |
| GB50054 | 《低压配电设计规范》 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |

2.2项目实施要求

1、本项目规划建设6个充电站，在院内新建6个新能源汽车充电桩，以上充电桩的施工节点均为低压部分，招标文件未提及但实际需要发生的其他一切费用需由投标人自行考虑并含在最终总报价中。

2、现场施工需对现有车位布局及现有车辆移动线路不产生影响，低压电缆及充电桩土建施工需以现场实际情况进行设计。

2.3技术要求

2.3.1.环境条件

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 |  | -20～50 | ℃ |  |
| 2 | 湿度 | 月平均湿度 | ≤90 | % | 无凝露 |
| 3 |  | 孔氏相对湿度 | ≤95 |  |  |
| 4 | 海拔高度 |  | ≤2000 | m |  |
| 5 | 抗风等级 |  | ≥10 | 级 |  |
| 6 | 地震烈度 |  | ≤8 | 度 |  |

2.3.2.技术参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7kW交流充电桩 | 结构形式 | 一机单枪 |  |
| 2 |  | 输出功率 | 7kW |  |
| 3 |  | 输出电流 | 32A |  |
| 4 |  | 最大输出电流 | 32A |  |
| 5 |  | 输出电压范围 | 200~750VDC |  |
| 6 |  | ★稳流精度 | ≤±0.3% |  |
| 7 |  | ★稳压精度 | ≤±0.1% |  |
| 8 |  | 输出电压误差 | ≤±0.5% |  |
| 9 |  | 输出电流误差 | ≤±1% |  |
| 10 |  | ★整机效率 | 满载效率≥95% |  |
| 11 |  | 输入电压 | 380V/AC±15% |  |
| 12 |  | 频 率 | 45~65HZ |  |
| 13 |  | ★功率因素 | ≥0.99 |  |
| 14 |  | 显示屏形式 | 7寸触摸彩屏 |  |
| 15 |  | 无线模块 | 配置4G、3G、2G模块 |  |
| 16 |  | 计费方式 | 刷卡、APP |  |
| 17 |  | ★防护等级 | IP55 |  |
| 18 |  | 冷却方式 | 强制风冷 |  |
| 19 |  | 读卡器类型 | 非接触式 |  |
| 20 |  | 交流充电接口 | 符合GB/T20234.3-2015 |  |
| 21 |  | 充电模块 | 恒功率 |  |
| 22 |  | 噪声 | ≤65dB |  |
| 23 |  | ★待机功耗 | ≤30W |  |
| 24 |  | 充电枪数量 | 单枪 |  |
| 25 |  | 充电枪线长 | ≥5米 |  |
| 26 |  | 安装方式 | 落地式 |  |

2.3.3.结构要求

- 人机交互界面，紧急按钮设置在充电设备正前方，便于操作人员进行操作。

- 充电机结构采用金属外壳，坚固耐用，在结构设计上防止手能轻易触及带电部位。充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

- 充电机内印刷线路板、接插件等电路均进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力满足 GB/T 4797.6-1995中表9的要求，充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

- 充电机中的所有部件牢固、可靠、满足防震要求，有明显的接地标志；充电机设有接地铜排和端子。

2.3.4.基本功能要求

1、充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

2、充电连接功能

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

3、控制导引功能

充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。

4、信息交互功能

- 与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

- 与计费控制单元通信功能

充电控制器与计费控制单元通过CAN接口通信，通信协议应满足招标要求。

- 与监控管理系统通信功能

充电机与上级监控管理系统通信，应支持4G/3G/2G等多种通信方式。

- 计量计费功能

充电机应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。电能计量装置应具备RS485接口，通信应接入计费控制单元。

- 射频读卡功能

充电机应配置射频读卡装置，支持ISO 14443协议，读卡器应具备RS232接口，能够与计费控制单元进行通信，通讯响应时间不大于500ms，工作电压：5V，最大功耗：≤700mW。

- 人机交互功能

人机界面应采用7英寸彩色触摸屏，亮度≥900 nit，信息显示字符清晰、完整，不依靠环境光源即可辨认。

- 事件记录功能

交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内，并能保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

- 远程启停功能

使用监控管理系统的充电站，直流充电机应具备远程启停功能。

- 充电状态指示

交流充电机具备充电状态指示功能。

- 远程充电调度功能

充电机提供远程调度功能，支持多种充电策略及可以根据用户的实际需求进行充电策略的定制，满足实际充电运营中车辆调度的先后需求。

- 预约充电

插好枪后，设置好预约充电时间，选择预约模式，刷卡启动充电。此时充电桩将会在规定时间后对车辆进行充电。例如，设置50分钟，就是在刷卡后等待50分钟后充电桩开始充电。

- 故障隔离功能

单把充电枪无法充电出现故障时，不能影响其他充电枪的使用。

- 充电站智能监控平台

1、充电操作方式：支持多种方式的充电操作，支持通过刷卡（CPU卡）方式、手机扫描充电桩/充电终端二维码方式、集中式充电操作台等方式进行充电控制。

2、收费支付方式包含刷卡和使用手机APP及微信公众号进行操作。支持二维码等主流支付功能，应支持充电站位置查询与导航、充电终端状态查询，充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。

3、为确保系统和设备的无缝连接，避免后续其它问题，设备同等性能条件下的优先选择具备自主开发充电智能监控系统的设备厂家。

4、投标人提供充电监控与运营系统的相关软件，并负责整个系统的建设、调试和售后服务。

5、平台需开放接口（OPEN API），可实现与采购人今后延伸拓展应用所需的其他平台、系统对接。

6、平台需支持符合规范的充电设施、新能源汽车信息源的接入，将充电设备的运行状态、充电业务状态信息、新能源汽车的行驶信息、电池信息集成到平台。

7、投标人需配合采购人信息化建设过程需与本平台对接的工作，并提供支持。

8、预约管理充电预约：提供充电预约接口，实现预约充电。

9、手机APP：拥有手机APP，且应是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，面向社会车辆运营服务，支持二维码支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。

2.3.5.安全防护要求

- 充电机具备电源输入侧的过压、欠压保护功能；

- 充电机具备直流输出侧的过压保护功能；

- 充电机具备直流输出侧的过流保护功能；

- 充电机具备直流输出侧的短路保护功能；

- 充电机具备防雷击浪涌保护功能；

- 充电机具备防止电池电流倒灌功能；

- 充电机具备过温保护功能；

- 充电机充电接口锁止功能；

- 充电机具备蓄电池异常检测功能；

- 充电机具备蓄电池连接确认功能；

- 电池低温保护功能；

- 电池过温保护功能；

- 枪头过温停机，过温降流保护功能

- 充电枪温度检测及报警功能；

- 辅助电源防倒灌功能；

- 母线防电池倒灌功能；

- 充电机急停功能。

2.3.6.电气间隙和爬电距离的要求

电气间隙和爬电距离应能满足表1的规定。

表1 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压UI(V) | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜UI ≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜UI ≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

2.3.7.绝缘性能要求

1.绝缘电阻

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

2.冲击电压

充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

2.3.8.其他要求

充电机应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调；如工程部对设计外观有特殊要求的，充电桩厂家需根据要求设计、生产。

充电机内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换；

充电机安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电机表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

柜体柜门没有锁好的情况下，充电桩必须有限位开关保证充电桩一次回路断开

充电桩的通信方式优先采用无线方式，且通信模块必须满足4G要求。

▲充电桩质保期不得少于2年。

3.管理系统

3.1.后台管理系统

充电桩运营管理系统可对充电站充电桩实现统一监控、控制与管理，随时掌握所有充电桩运作情况，实时获知充电桩情况，遇到故障可迅速恢复业务系统的运行，最低限度减小对业务的影响, 摆脱原始的管理手段，进化出尖端的运维能力，轻松面对各种运维挑战，流程化管理运维服务，提高安全性、效率性，减少人为因素的存在。

运营管理系统至少要包含以下功能：

| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 站点全局查看 | 运营总览 | 可以查看站点总的消费数据，电桩状态和报警信息 |
| 电桩监控 | 充电监控 | 页面可以查看电桩的在/离线状态，且在电桩在线插枪的状态下，可以远程开启和关闭订单 |
|  | 故障监控 | 页面显示实时上报的故障信息 |
|  | 电桩故障记录 | 页面显示已结束的故障信息记录 |
|  | 抄表查询 | 点击查询按钮，可以查看站点电表和电桩的电表读数 |
|  | 充电桩管理 | 1.添加、删除电桩，关联站点，下载二维码； 2.固件升级 3.自编号修改 4.下发二维码 5.SOC保护上限设置和清除 6.开启定时 7.切换模式 |
| 费率设置 | 电费设置 | 1.电费费率套餐设置 2.费率查询 |
|  | 服务费设置 | 1.刷卡服务费下发 2.App服务费设置 3.刷卡服务费查询 |
| 充电卡管理 | 卡用户管理 | 卡用户的添加、修改、充值 |
|  | 虚拟/实体卡管理 | 1.虚拟/实体卡挂失和解挂； 2.虚拟/实体卡关联用户 |
|  | 用户充值记录 | 显示卡用户的充值记录 |
|  | 订单卡筛选 | 显示所有在该运营商站点充电的卡号，可将卡片添加为虚拟/实体卡 |
| 企业账号 | 企业账号管理 | 1.企业账号添加、修改、用户绑定、站点绑定、充值； 2.站点费率设置 |
|  | 企业账号充值记录 | 查看企业账号充值记录 |
| 定时充电管理 | 定时充电管理 | 充电桩管理页面开启定时后，在该页面设置定时和禁止启动时间。 |
| 关联设置 | 定时充电管理 | 添加/关联/清除白名单 |
|  | 站点白名单管理 | 添加/关联/清除白名单 |
|  | VIN码绑定充电卡 | 添加/修改/删除VIN码与充电卡的绑定关系 |
| 智能充电 | 智能充电管理 | 添加智能充电方案 |
|  | 车辆优先级管理 | 添加/修改/删除车辆优先级，可以批量导入和删除 |
|  | 智能充电下发记录 | 显示智能充电下发记录 |
|  | 站点功率趋势图 | 选择变压器后，显示变压器的功率图表 |
| 车辆管理 | 车辆管理 | 添加/编辑/删除/导出车辆信息 |
| 插枪次数查询 | 插枪次数查询 | 页面显示所有站点不同电桩的插枪记录 |
| 充电订单查看 | 充电订单查询 | 显示所有平台的所有充电记录 |
|  | 异常订单记录 | 添加/查看异常订单 |
| 提现管理 | 提现申请 | 提交提现申请 |
|  | 提现记录 | 显示运营商提现记录 |
| 财务报表 | 交易统计 | 显示交易信息，包括交易次数、交易金额、尖峰平谷充电度数数据，充电次数、电量、金额的折线图。 |
|  | 车辆报表 | 显示该运营商站点充电的所有车辆信息，包括充电次数、VIN码、车牌号、总消费、总电量、尖峰平谷电量和电费 |
|  | 站点报表 | 显示站点交易信息，包括站点名称、交易日期/次数/金额/电量、尖峰苹谷的电量/电费 |
| 运营分析 | 充电运营分析 | 显示充电运营数据，包括：充电站/桩数量、充电总量/次数/收入/时长、交/直流电桩充电量和使用率、按站点/电桩查看数据，并显示充电次数和充电时长的图表信息。 |
|  | 充电运行分析 | 显示充电运行数据，包括故障的站点/桩数量，故障次数/时长/故障率，并可以通过站点/电桩查看。 |
|  | 充电收入分析 | 显示充电收入数据，包括总消费、总电费、实际总消费、虚拟消费数据，可以选择按站点或电桩来查看数据 |
|  | 车辆分析 | 显示车辆充电信息，包括充电次数、总电量、总费用、尖峰苹谷电量和电费，并显示所有车辆不同时间内充电次数的折线图 |
| 会员管理 | 用户管理 | 可以添加/修改/删除用户信息 |
|  | 角色管理 | 添加/修改角色信息（角色信息包括角色名称、角色编好、角色权限） |
|  | 桩管家管理 | 通过手机号码搜索到充电账户的信息，并对改用户进行权限受理和清除 |
| 互联互通 | 费率设置 | 可以设置/修改/查看站点接入的其他平台的费率套餐 |

3.2.平台对接

项目主要包括充电业务运营支撑平台，基础服务平台，充电设施监控平台，大数据分析平台，报表应用系统、充电运维管理平台。提供系统接口，逐步将充电基础设施设备信息接入管理平台；建立数据分析系统，以平台采集的数据为基础，进行统计分析，为下一步科学规划充电基础设施建设等决策提供依据；建立新能源汽车充电服务系统，为用户提供充电业务服务；具备兼容能力，满足可扩展的接口条件；满足二次开发，后期对接原有平台的要求。

3.3.IC卡系统

IC卡发行系统具有发卡、充值、消费记录统计等功能，采用加密算法、数据多重备份等手段保证终端用户消费记录的安全性和完整性，且系统可以分配给用户地址码提高卡片的兼容性，便于用户使用。当用户进入系统主界面，系统会根据操作员权限显示有权限操作的功能菜单及工具栏，运营商名称（系统管理员登录时显示系统管理）、操作员名称、终端等信息。

IC卡系统功能至少需要包含以下内容：

（1）操作员管理: 系统操作员分为“系统管理员”及“运营商管理员”两类，均可各自增加多个及查、删、改等操作。“系统管理员”作为系统整体的管理，可新增运营商及终端、配置系统参数等高级功能的权限。“运营商管理员”是“系统管理员”分配给运营商登录操作的管理员，新增时，需要选择运营商，一般只能作为与本身运营商相配置的操作，不允许操作其他运营商的客户信息、卡信息及其它相关内容。

（2）制卡数据导入: 售卡时，需要检查是否有该卡数据，所以必须将该卡的制卡数据导入，制卡数据信息在“制卡管理系统”制卡成功时产生，可在“制卡管理系统”中导出，如遇重复的数据，系统会自动跳过。该功能一般不开放给运营商，只作为系统管理使用

（3）修改密码: 新增的操作员初始密码为管理员设定，操作员登录后可自行修改。

（4）系统参数配置: “系统管理员”登录后，可配置系统的所有参数，如“系统名称”及“调度平台URL”等相关参数。

（5）卡类型参数: 系统可设定卡类型参数，在售卡时可选择定义的卡类型进行售卡，及读卡、客户信息查询等,如个人卡、管理卡、超级卡。

（6）终端管理：“系统管理”及“运营商”均需要有终端才能登录使用，终端ID与分配给运营商或系统的PSAM卡ID一致，当PSAM卡分行成功后，将该PSAM卡ID配置入运营管理系统中，并将PSAM卡插入T10IC卡读写器才能正常登录。新增终端时可以选择终端的类型及运营商。

（7）制卡数据查询：当卡被售出时，该卡的制卡数据状态会被标识为已经售出，当注销时，会被标加未售出状态，只有未售出状态的卡才能被售出。该功能一般不开放给运营商，只作为系统管理使用。

（8）运营商管理：由“系统管理员”登录进行增、删、改、查的操作，同时录入运营商的信息，如名称、地区等。

（9）售卡: 系统管理员可以售任何运营商的卡，运营商操作员只能售出与本运营商对应的卡。售卡时，应当事先导入该卡对应的制卡数据，否则系统不充许售出。售卡时，需要输入除了“备注”及“单位名称”两项可选信息外的所有信息，然后放未售的卡进行读卡，再选择售卡信息，如工本费、押金、卡类型等，进行售卡。

（10）余额查询: 查询卡余额及卡交易记录,卡交易记录只记最近10笔交易,如需查询10笔以上交易记录,请用“交易记录”菜单。

（11）充值: 对卡进行充值，输入充值金额，充值金额只能整数输入，充值类型有“现金充值”及“调账充值”，“现金充值”会增加财账统计，“调账充值”不会增加财账方面的数据，只是对异常余额的卡进行调账，使其卡余额正常化。

（12）卡交易状态处理: 由于充电桩上各种原因，会出现卡的交易状态为“充电中”，此种状态的卡可用本功能将其状态更新，并查询该卡的消费记录，由消费记录的该扣取金额或输入金额，进行扣款，同时会产生相应金额的消费记录。

（13）客户信息：售卡成功后，系统会产生该卡对应的客户信息，如姓名、身份证、单位名称、手机号等，运营商信息只有系统管理员才可选择作为条件，运营商操作员只能查询本运营商的客户信息。

（14）读卡信息：除了通过“客户信息”使用查询条件查询外，还可通过读卡方式进行精确查询，在读卡器放置要查询的卡，单击读卡进行查询。注意，只有系统管理员才可查询所有运营商的卡，运营商只能查询自己本运营商的卡，其它运营商的卡查询时，会报“不存在信息”。

（15）挂失：持卡人如有丢失卡，可在系统进行挂失，先查询卡信息，核对后进行确认挂失。同样，只有本运营商才可查询本运营身的卡信息，进行挂失。

（16）解挂：如要对已经挂失的卡进行解挂，选查询卡信息，选取已经挂失的卡信息，进行解挂。同样，只有本运营商才可查询本运营身的卡信息，进行解挂。

（16）注销：注销卡时，可以通过“读卡”方式直接注销，也可以通过“输入卡号”方式。“读卡”方式注销，卡的状态必须为正常状态，“输入卡号”方式注销时，卡的状态必须要是挂失状态，并且必须超过系统设定的挂失注销间隔期，该间隔期在系统参数里设定。同样，只有本运营商才可对本运营商的卡进行注销。

（18）补卡：持卡人丢失卡后，挂失，超过挂失补卡间隔期后，可在系统进行补卡，补卡后原卡状态被更新为“已补卡”，然后将原卡的客户信息资料全部转移至新卡上，重新关联。同样，只有本运营商才可对本运营商的卡进行注销。

（19）押金记录查询：运营商可查询指定条件的押金记录信息，系统管理员可查询所有运营商的记录。查询出来的记录，可以将其导出至excel文档。

（20）工本费记录查询：运营商可查询指定条件的工本费记录信息，系统管理员可查询所有运营商的记录。查询出来的记录，可以将其导出至excel文档。

（21）充值记录查询：运营商可查询指定条件的充值记录信息，系统管理员可查询所有运营商的记录。查询出来的记录，可以将其导出至excel文档。

（22）消费记录查询：运营商可查询指定条件的消费记录信息，消费记录指桩上的充电记录，如充电开始时，卡作了0元消费，完成充电时，按需要扣款的金额消费。系统管理员可查询所有运营商的记录。查询出来的记录，可以将其导出至excel文档。

（23）交易记录查询：运营商可查询指定条件的所有类型交易记录信息。系统管理员可查询所有运营商的记录。查询出来的记录，可以将其导出至excel文档。

（24）异常卡记录查询：当卡挂失、解挂、注销、补卡、重新售出时都会影响其卡的状态，可按条件查询对应卡的异常状态。

（25）财务统计：运营商可按受理时间段、操作员、终端ID等条件，查询受理的交易笔数、收入总金额、支出总金额等财账统计数据。系统管理员可查询所有或指定运营商的统计数据。

3.4.消防要求

根据GB50966-2014《电动汽车充电站设计规范》要求，对于充电站的火灾危险等级的定义应符合以下要求：

(1)	不考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按轻危险等级配置灭火器；

(2)	考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按严重危险等级配置灭火器；

(3)	根据GB50140《建筑灭火器配置设计规范》，汽车充电站属于E类火灾场所，其最大保护距离和单具灭火器最低配置基准不应低于A类火灾的规定，具体要求如下：

灭火器最大保护距离

| 危险等级 | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| --- | --- | --- |
| 严重危险级 | 15 | 30 |
| 中危险级 | 20 | 40 |
| 轻危险级 | 25 | 50 |

单具灭火器最低配置基准

| 危险等级 | 单具灭火器最小配置灭火级别 | 单位灭火级别最大保护面积（m²/A） |
| --- | --- | --- |
| 严重危险级 | 3A | 50 |
| 中危险级 | 2A | 75 |
| 轻危险级 | 1A | 100 |

低压配电柜技术要求

低压配电箱功能单元的划分和要求

断路器技术参数要求。

断路器通用技术参数。

a）型式：塑壳，极数见附图

b）额定电压：400V

c） 额定电流：见专用部分技术规范

d） 额定极限分断能力：35kA

e） 额定运行分断能力：35kA

f）断路器不应带失压脱扣器

g） 额定绝缘电压：690V （塑壳断路器）

h）额定冲击耐受电压：8kA （塑壳断路器）

如果断路器采用带剩余电流保护，电子式，带通信功能，除具备断路器技术参数见专用部分技术参数特性表外，还应符合《剩余电流动作保护器选型技术原则和检测技术规范》Q/GDW11196规定，并具有采集数据预留接口（采集终端采用RS-485串行电气接口）。

塑壳断路器可采用挂接布置安装功能。

塑壳断路器应满足参数要求。

塑壳断路器应具备明显断开标识。塑壳断路器可选配可视断点型断路器。

塑壳断路器过电流脱扣器整定范围为100%—40%。

装置功能单元划分为四个部分：智能终端单元、进线单元、馈线单元、无功补偿单元（如有）。

防雷保护和接地部分：

a）防雷保护元件应选择I类浪涌保护器。其接地线截面积不小于6mm2。

b）装置金属外壳可作为装置内、外部接地的主接地体，统一设置公共接地端子。接地端子直径不小于10mm，应能耐腐蚀和氧化，并有持久、耐用且明显的接地标识。采用不锈钢材料的箱体，要装有专门的接地排。装置门与装置主体间，以及装有电气元件且活动的面板与装置主体间，应用6mm2铜编织线牢固连接。其与接地端子之间的电阻不大于0.1 。装置主体同各个非组焊部件（如槽板等）之间的连接，不论采用螺丝、铰链或者其他任何方式，其与接地端子之间的电阻不应大于0.1 。

e） 装置运行时外壳应接地（金属外壳）。

馈线单元：

装置进出线除具备投切正常负荷的控制功能外，还应具备过流、过负荷等异常跳闸的基本保护功能。

用于农网系统的装置应具备剩余电流动作保护功能，其配置见GB 14048.2、

GB/Z 6829、GB 13955、DL/T 499。

装置出线回路不宜超过4路，电流分散系数的选择：2、3路额定分散系数值为0.9，4、5路额定分散系数值为0.8。每条回路额定电流宜采用平均分配的原则进行。

c）装置出线回路数量及方向由项目单位确认。

无功补偿单元（适用带无功补偿的配电箱）：

通用要求

a）装置应具备无功补偿功能。

b）参照GB/T 15576。

c）宜选用小容量电容器组配，实现精细补偿，防止过补偿。

d）无功补偿单元应具备过流或速断基本保护配置。动态补偿方式的电压保护符合下列规定：保护动作电压至少在1.1倍～1.2倍装置额定电压间可调，当装置的过电压达到设定值时电容应全部立即切除并拒绝投入。

E）动态补偿组合元件，宜选择可控硅投切、接触器运行的复合开关。

f）电容器应选用低压自愈式电容器。电容器在额定电网中切除后，能满足3min之内将残压控制在50V以下。

电容补偿室

电容补偿的投切方式应采用可控硅复合开关或电磁继电器式开关，单独配置投切开关和保护开关的方式；补偿配置策略应采用混补的方式。

电容

电容器应选用低压自愈式电容器。电容器在额定电网中切除后，能满足3min之内将残压控制在50V以下。

电容器选择，其电压参数要选取大于1.1倍系统运行额定有效值电压。容量较大的电容器，宜（可）配置电抗器。

电容器回路的过流或速断保护器件额定电流按电容器额定电流的1.5倍选取，动作定值按计算数值定夺。热继电器动作定值适度加大。

电力电容自动补偿装置的保护采用高分断小型断路器或熔断器。壳体和部件要求采用高阻燃耐冲击塑料，机械强度高、耐热性能好、使用寿命长。

电容补偿装置要求配置避雷器，防止雷电过电压、操作浪涌过电压和其他瞬态过电压对交流电源系统和用电设备造成的损坏。

装置的技术工艺要求

装置的一般要求：a） 装置内材料组别一般按Ⅲa选取。

b） 装置过电压类别：Ⅳ类。

c） 装置的短路耐受电流等级分10kA及以下、15kA、30kA、50kA、80kA等。用户应根据系统要求选择适宜等级的装置。短路耐受电流等级见表3。

表3 短路耐受电流等级

三相配电变压器容量

| 三相配电变压器容量 （kVA） | 额定电流（A） | 承受短路耐受电流（kA） |
| --- | --- | --- |
| 50-250 | 72-630 | 10 |
| 315 | 455 | 15 |
| 400 | 578 | 15 |

- 四、商务要求：

| 交货期 | 自合同签订之日起10日历天装货并安装完毕； |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签订后付合同价款的20%。采购货物全部到位并安装调试完成后经验收合格15个工作日支付合同价款的75%，预留5%的质量保证金，一年后无质量问题10个工作日内付清（不计息）。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务期限：按照类别不同，投标人提供质保期及免费保修期总体提供不少于2年的售后（另有约定的按照约定另行执行）免费上门服务并出具书面材料，服务期为自验收通过之日起。 2、服务方式及费用：均为免费上门服务，视设备使用的质量问题，派专业技术人员到使用现场维修或更换新的设备，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 验收标准 | 验收要求：货物交付后由采购人组织验收并进行质量抽检，检测、验收小组对中标产品的所有技术参数进行验收检测，如达不到本次采购的技术参数要求及国家相关标准的，将终止合同。 |